## Summary of step-drawdown
Step drawdown pumping test No. 1 (08/05/1979)
Step No. | Q (ℓ/s) | Time (min) | Sw (m) | Sc (m3/day/m)
1 | 3.02 | 60 | 3.81 | 68.485
2 | 6.02 | 120 | 8.14 | 63.8978
3 | 7.75 | 60 | 10.41 | 64.3228
Step drawdown pumping test No. 2 (22/02/2000) before rehabilitation
Step No. | Q (ℓ/s) | Time (min) | Sw (m) | Sc (m3/day/m)
1 | 5 | 60 | 5.14 | 84.0467
2 | 6.25 | 60 | 6.5 | 83.0769
3 | 10 | 60 | 8.78 | 98.4055
4 | 12.5 | 60 | 14.55 | 74.2268
Step drawdown pumping test No. 3 (26/02/2000) after rehabilitation
Step No. | Q (ℓ/s) | Time (min) | Sw (m) | Sc (m3/day/m)
1 | 5.2 | 60 | 4.91 | 91.5031
2 | 6.25 | 60 | 5.97 | 90.4523
3 | 10 | 60 | 8.07 | 107.0632
4 | 12.5 | 60 | 13.55 | 79.7048
Step drawdown pumping test No. 4 (06/11/2007)
Step No. | Q (ℓ/s) | Time (min) | Sw (m) | Sc (m3/day/m)
1 | 0.4 | 30 | 0.29 | 119.1724
2 | 0.9 | 30 | 0.77 | 100.987
3 | 7.7 | 30 | 5.87 | 113.3356
4 | 14.3 | 30 | 11.18 | 110.5116
Step drawdown pumping test No. 5 (09/01/2013)
Step No. | Q (ℓ/s) | Time (min) | Sw (m) | Sc (m3/day/m)
1 | 4.79 | 60 | 4.68 | 88.4308
2 | 6.55 | 60 | 6.34 | 89.2618
3 | 11.92 | 60 | 11.18 | 92.1188
4 | 14.04 | 60 | 12.89 | 94.1083

## Q vs Sc
Step drawdown test 1 | 1979-05-01 | Original
| Q (m³/d) | Sc (m³/day/m)
1 | 260.928 | 68.575
2 | 520.128 | 63.8978
3 | 669.6 | 64.3228
Step drawdown test 2 | 2000-02-22 | Original
| Q (m³/d) | Sc (m³/day/m)
1 | 432 | 84
2 | 540 | 83.08
3 | 864 | 98.41
4 | 1080 | 74.23
Step drawdown test 3 | 2000-02-26 | Original
| Q (m³/d) | Sc (m³/day/m)
1 | 449.28 | 91.5
2 | 540 | 90.45
3 | 864 | 107.06
4 | 1080 | 79.7
Step drawdown test 4 | 2007-11-01 | Original
| Q (m³/d) | Sc (m³/day/m)
1 | 34.56 | 119.17
2 | 77.76 | 100.99
3 | 665.28 | 113.34
4 | 1235.52 | 110.51
Step drawdown test 5 | 2013-01-01 | Original
| Q (m³/d) | Sc (m³/day/m)
1 | 413.856 | 88.43
2 | 565.92 | 89.26
3 | 1029.888 | 92.12
4 | 1213.056 | 94.11

## Sw vs Sc
Step drawdown test 1 | 1979-05-01 | Original
| Sw (m) | Sc (m³/h/m)
1 | 4 | 3
2 | 8 | 3
3 | 10 | 3
Step drawdown test 2 | 2000-02-22 | Original
| Sw (m) | Sc (m³/h/m)
1 | 5.14 | 4
2 | 6.5 | 3
3 | 8.78 | 4
4 | 14.55 | 3
Step drawdown test 3 | 2000-02-26 | Original
| Sw (m) | Sc (m³/h/m)
1 | 4 | 4
2 | 5.97 | 4
3 | 8.07 | 4
4 | 13.55 | 3
Step drawdown test 4 | 2014-11-07 | Original
| Sw (m) | Sc (m³/h/m)
1 | 0 | 5
2 | 1 | 4
3 | 6 | 5
4 | 11 | 5
Step drawdown test 5 | 2014-01-13 | Original
| Sw (m) | Sc (m³/h/m)
1 | 5 | 4
2 | 6 | 4
3 | 11 | 4
4 | 13 | 4

## Step drawdown 1
Project: Original step drawdown pumping test after G30966 development
Date: 08/05/1979 | Reference: Nealer (1979a) | Static water level: 5.49 mbgl |  | Pump inlet: 21.8 mbgl
Elapsed time (min) | Step time (min) | Sw (m) | Q (ℓ/s) | Sc (m3/day/m)
1 | 1 | 3.67 | 3.02
3 | 3 | 3.82 | 3.02
6 | 6 | 3.76 | 3.02
10 | 10 | 3.81 | 3.02
15 | 15 | 3.86 | 3.02
21 | 21 | 3.81 | 3.02
30 | 30 | 3.8 | 3.02
40 | 40 | 3.81 | 3.02
50 | 50 | 3.81 | 3.02
60 | 60 | 3.81 | 3.02 | 68.49
61 | 1 | 6.95 | 6.02
63 | 3 | 7.56 | 6.02
66 | 6 | 7.68 | 6.02
70 | 10 | 7.8 | 6.02
75 | 15 | 7.87 | 6.02
81 | 21 | 7.92 | 6.02
90 | 30 | 7.94 | 6.02
100 | 40 | 8 | 6.02
110 | 50 | 8 | 6.02
130 | 70 | 8.06 | 6.02
145 | 85 | 8.1 | 6.02
160 | 100 | 8.14 | 6.02
180 | 120 | 8.14 | 6.02 | 63.89
181 | 1 | 9.69 | 7.75
183 | 3 | 10.15 | 7.75
186 | 6 | 10.25 | 7.75
190 | 10 | 10.31 | 7.75
201 | 21 | 10.38 | 7.75
215 | 35 | 10.41 | 7.75
230 | 50 | 10.41 | 7.75
240 | 30 | 10.41 | 7.75 | 64.32
Recovery
241 | 1 | 4.21 | -
243 | 3 | 3 | -
246 | 6 | 2.07 | -
250 | 10 | 0.45 | -
255 | 15 | 0.07 | -
260 | 20 | 0 | -

## Step drawdown 2
Project: Step drawdown pumping test No. 2 before BCHT rehabilitation of G30966
Date: 22/02/2000 | Reference: More Water cc. (2001) | Static water level: 3.7 mbgl | Pump inlet: 23 mbgl
Elapsed time (min) | Step time (min) | Sw (m) | Q (ℓ/s) | Sc (m3/day/m)
1 | 1 | 5.66 | 5
2 | 2 | 5.74 | 5
3 | 3 | 5.77 | 5
5 | 5 | 5 | 5
10 | 10 | 5.04 | 5
15 | 15 | 5.24 | 5
20 | 20 | 5.34 | 5
30 | 30 | 5.14 | 5
40 | 40 | 5.03 | 5
50 | 50 | 5.14 | 5
60 | 60 | 5.14 | 5 | 84
61 | 1 | 6.3 | 6.25
62 | 2 | 6.34 | 6.25
63 | 3 | 6.36 | 6.25
65 | 5 | 6.37 | 6.25
67 | 7 | 6.39 | 6.25
70 | 10 | 6.42 | 6.25
75 | 15 | 6.42 | 6.25
80 | 20 | 6.42 | 6.25
90 | 30 | 6.42 | 6.25
100 | 40 | 6.45 | 6.25
110 | 50 | 6.5 | 6.25
120 | 60 | 6.5 | 6.25 | 83.08
121 | 1 | 8.67 | 10
122 | 2 | 8.73 | 10
123 | 3 | 8.74 | 10
125 | 5 | 8.74 | 10
127 | 7 | 8.73 | 10
130 | 10 | 8.73 | 10
135 | 15 | 8.79 | 10
140 | 20 | 8.79 | 10
150 | 30 | 8.78 | 10
160 | 40 | 8.78 | 10
170 | 50 | 8.78 | 10
180 | 60 | 8.78 | 10 | 98.41
181 | 1 | 11.86 | 12.5
182 | 2 | 11.86 | 12.5
183 | 3 | 11.81 | 12.5
185 | 5 | 11.81 | 12.5
187 | 7 | 11.81 | 12.5
190 | 10 | 15.4 | 12.5
195 | 15 | 14.9 | 12.5
200 | 20 | 14.51 | 12.5
210 | 30 | 14.72 | 12.5
220 | 40 | 14.59 | 12.5
230 | 50 | 14.56 | 12.5
240 | 60 | 14.55 | 12.5 | 74.23

## Step drawdown 3
Project: Step drawdown pumping test No. 3 after BCHT rehabilitation of G30966
Date: 26/02/2000 | Reference: More Water cc. (2001) |  | Static water level: 3.75 mbgl |  |  | Pump inlet: 23 mbgl
Elapsed time (min) | Step time (min) | Sw (m) |  | Q (ℓ/s) | Sc (m3/day/m)
1 | 1 | 4.75 |  | 5.2
2 | 2 | 4.7 |  | 5.2
3 | 3 | 4.67 |  | 5.2
5 | 5 | 4.68 |  | 5.2
7 | 7 | 4.7 |  | 5.2
10 | 10 | 4.7 |  | 5.2
15 | 15 | 4.72 |  | 5.2
20 | 20 | 4.72 |  | 5.2
30 | 30 | 4.72 |  | 5.2
40 | 40 | 4.85 |  | 5.2
50 | 50 | 4.88 |  | 5.2
60 | 60 | 4.91 |  | 5.2 | 91.5
61 | 1 | 5.92 |  | 6.25
62 | 2 | 5.92 |  | 6.25
63 | 3 | 5.95 |  | 6.25
65 | 5 | 5.95 |  | 6.25
67 | 7 | 5.96 |  | 6.25
70 | 10 | 5.96 |  | 6.25
75 | 15 | 5.97 |  | 6.25
80 | 20 | 5.97 |  | 6.25
90 | 30 | 5.97 |  | 6.25
100 | 40 | 5.97 |  | 6.25
110 | 50 | 5.97 |  | 6.25
120 | 60 | 5.97 |  | 6.25 | 90.45
121 | 1 | 8.03 |  | 10
122 | 2 | 8.1 |  | 10
123 | 3 | 8.1 |  | 10
125 | 5 | 8.1 |  | 10
127 | 7 | 8.1 |  | 10
130 | 10 | 8.1 |  | 10
135 | 15 | 8.1 |  | 10
140 | 20 | 8.09 |  | 10
150 | 30 | 8.09 |  | 10
160 | 40 | 8.09 |  | 10
170 | 50 | 8.07 |  | 10
180 | 60 | 8.07 |  | 10 | 107.06
181 | 1 | 13.92 |  | 12.5
182 | 2 | 13.93 |  | 12.5
183 | 3 | 13.85 |  | 12.5
185 | 5 | 13.8 |  | 12.5
187 | 7 | 13.8 |  | 12.5
190 | 10 | 13.72 |  | 12.5
195 | 15 | 13.7 |  | 12.5
200 | 20 | 13.65 |  | 12.5
210 | 30 | 13.63 |  | 12.5
220 | 40 | 13.56 |  | 12.5
230 | 50 | 13.55 |  | 12.05
240 | 60 | 13.55 |  | 12.5 | 79.7

## Step drawdown 4
Project: Step drawdown pumping test No.4 routine test performed by the AWRMS staff on G30966
G30966 | [5 empty] | G30979 | WP63
Date: 6/11/2007; Static water level (SWL): 3.09 mbgl | [5 empty] | SWL: 2.53 mbgl | SWL: 3.78 mbgl
Elapsed time (min) | Step time (min) |  | Sw (m) | Q (ℓ/s) | Sc (m3/day/m) | Sw (m) | Sw (m)
1 | 1 |  | -0.2 | 0.4 |  | 0.1 | 0
2 | 2 |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.1 | 0
3 | 3 |  | 0.37 | 0.4 |  | 0.1 | 0
4 | 4 |  | 0.36 | 0.4 |  | 0 | 0
5 | 5 |  | 0.36 | 0.4 |  | 0 | 0
6 | 6 |  | 0.35 | 0.4 |  | 0 | 0
7 | 7 |  | 0.35 | 0.4 |  | 0 | 0
8 | 8 |  | 0.34 | 0.4 |  | 0 | 0
9 | 9 |  | 0.34 | 0.4 |  | 0 | 0
10 | 10 |  | 0.34 | 0.4 |  | 0 | 0
12 | 12 |  | 0.33 | 0.4 |  | 0 | 0
14 | 14 |  | 0.32 | 0.4 |  | 0 | 0
16 | 16 |  | 0.32 | 0.4 |  | 0 | 0
18 | 18 |  | 0.31 | 0.4 |  | 0 | 0
20 | 20 |  | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0
25 | 25 |  | 0.29 | 0.4 |  | 0 | 0
30 | 30 |  | 0.29 | 0.4 | 119.17 | 0 | 0
31 | 1 |  | 0.7 | 0.9 |  | 0 | 0
32 | 2 |  | 0.73 | 0.9 |  | 0 | 0
33 | 3 |  | 0.75 | 0.9 |  | 0 | 0
34 | 4 |  | 0.75 | 0.9 |  | 0 | 0
35 | 5 |  | 0.75 | 0.9 |  | 0 | 0
36 | 6 |  | 0.75 | 0.9 |  | 0 | 0
37 | 7 |  | 0.76 | 0.9 |  | 0 | 0
38 | 8 |  | 0.76 | 0.9 |  | 0 | 0
39 | 9 |  | 0.76 | 0.9 |  | 0.1 | 0
40 | 10 |  | 0.76 | 0.9 |  | 0.1 | 0
42 | 12 |  | 0.76 | 0.9 |  | 0 | 0
44 | 14 |  | 0.76 | 0.9 |  | 0.1 | 0
46 | 16 |  | 0.77 | 0.9 |  | 0.1 | 0
48 | 18 |  | 0.77 | 0.9 |  | 0.1 | 0
50 | 20 |  | 0.77 | 0.9 |  | 0.1 | 0
55 | 25 |  | 0.77 | 0.9 |  | 0 | 0
60 | 30 |  | 0.77 | 0.9 | 100.99 | 0 | 0
61 | 1 |  | 5.55 | 7.7 |  | 0.1 | 0
62 | 2 |  | 5.79 | 7.7 |  | 0.1 | 0
63 | 3 |  | 5.82 | 7.7 |  | 0.2 | 0.1
64 | 4 |  | 5.85 | 7.7 |  | 0.3 | 0
65 | 5 |  | 5.86 | 7.7 |  | 0.3 | 0
66 | 6 |  | 5.86 | 7.7 |  | 0.4 | 0
67 | 7 |  | 5.87 | 7.7 |  | 0.4 | 0
68 | 8 |  | 5.87 | 7.7 |  | 0.4 | 0
69 | 9 |  | 5.87 | 7.7 |  | 0.4 | 0
70 | 10 |  | 5.88 | 7.7 |  | 0.5 | 0
72 | 12 |  | 5.88 | 7.7 |  | 0.5 | 0
74 | 14 |  | 5.88 | 7.7 |  | 0.5 | 0
76 | 16 |  | 5.88 | 7.7 |  | 0.5 | 0
78 | 18 |  | 5.88 | 7.7 |  | 0.5 | 0
80 | 20 |  | 5.88 | 7.7 |  | 0.5 | 0
85 | 25 |  | 5.88 | 7.7 |  | 0.5 | 0
90 | 30 |  | 5.87 | 7.7 | 113.34 | 0.5 | 0
91 | 1 |  | 10.71 | 14.3 |  | 0.5 | 0.1
92 | 2 |  | 10.87 | 14.3 |  | 0.6 | 0.1
93 | 3 |  | 10.8 | 14.3 |  | 0.7 | 0.1
94 | 4 |  | 10.91 | 14.3 |  | 0.7 | 0.1
95 | 5 |  | 11.11 | 14.3 |  | 0.8 | 0.1
96 | 6 |  | 11.11 | 14.3 |  | 0.8 | 0.1
97 | 7 |  | 11.12 | 14.3 |  | 0.8 | 0.1
98 | 8 |  | 11.13 | 14.3 |  | 0.9 | 0.1
99 | 9 |  | 11.15 | 14.3 |  | 0.9 | 0.1
100 | 10 |  | 11.14 | 14.3 |  | 0.9 | 0.1
102 | 12 |  | 11.14 | 14.3 |  | 0.9 | 0.1
104 | 14 |  | 11.14 | 14.3 |  | 1 | 0.1
106 | 16 |  | 11.15 | 14.3 |  | 1 | 0.1
108 | 18 |  | 11.16 | 14.3 |  | 1 | 0.1
110 | 20 |  | 11.17 | 14.3 |  | 1 | 0.1
115 | 25 |  | 11.17 | 14.3 |  | 1 | 0.1
120 | 30 |  | 11.18 | 14.3 | 110.51 | 1 | 0.1
Recovery
121 |  | 1 | 1.27 | - |  | 0.7 | 0.1
122 |  | 2 | 0.35 | - |  | 0.5 | 0.1
123 |  | 3 | 0.16 | - |  | 0.4 | 0
124 |  | 4 | 0.06 | - |  | 0.3 | 0
125 |  | 5 | 0.07 | - |  | 0.2 | 0
126 |  | 6 | 0 | - |  | 0.1 | 0
127 |  | 7 | 0 | - |  | 0.1 | 0
128 |  | 8 | 0 | - |  | 0.1 | 0
129 |  | 9 | 0 | - |  | 0.1 | 0
130 |  | 10 | 0 | - |  | 0 | 0

## Step drawdown 5
Project: Step drawdown pumping test No. 5
Date: 09/01/2013; Static water level: 1.37 mbgl; Pump inlet: 26 mbgl |  |  |  |  | G30979 SWL: 1.11 mbgl | WP63 SWL: 1.69 mbgl
Elapsed time (min) | Step time (min) | Sw (m) | Q (ℓ/s) | Sc (m3/day/m) | Sw (m) | Sw (m)
1 | 1 | 4.54 |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 4.78 |  |  | 0.07 | 0.01
3 | 3 | 4.75 |  |  | 0.12 | 0.02
4 | 4 | 4.78 |  |  | 0.17 | 0.02
5 | 5 | 4.79 | 4.82 |  | 0.22 | 0.03
6 | 6 | 4.79 |  |  | 0.24 | 0.03
7 | 7 | 4.79 |  |  | 0.27 | 0.03
8 | 8 | 4.79 |  |  | 0.31 | 0.03
9 | 9 | 4.79 |  |  | 0.33 | 0.03
10 | 10 | 4.78 | 4.8 |  | 0.35 | 0.03
12 | 12 | 4.78 |  |  | 0.35 | 0.03
14 | 14 | 4.78 |  |  | 0.38 | 0.03
16 | 16 | 4.8 |  |  | 0.38 | 0.03
18 | 18 | 4.8 |  |  | 0.39 | 0.03
20 | 20 | 4.8 |  |  | 0.41 | 0.03
25 | 25 | 4.77 |  |  | 0.41 | 0.04
30 | 30 | 4.7 |  |  | 0.41 | 0.04
35 | 35 | 4.72 |  |  | 0.4 | 0.04
40 | 40 | 4.71 | 4.76 |  | 0.4 | 0.03
45 | 45 | 4.7 |  |  | 0.4 | 0.03
50 | 50 | 4.7 |  |  | 0.4 | 0.03
55 | 55 | 4.69 |  |  | 0.41 | 0.03
60 | 60 | 4.68 | Mean = 4.79 | 88.43 | 0.41 | 0.03
61 | 1 | 6.19 |  |  | 0.41 | 0.03
62 | 2 | 6.29 |  |  | 0.43 | 0.03
63 | 3 | 6.32 |  |  | 0.45 | 0.04
64 | 4 | 6.33 |  |  | 0.46 | 0.04
65 | 5 | 6.33 | 6.61 |  | 0.47 | 0.04
66 | 6 | 6.33 |  |  | 0.49 | 0.04
67 | 7 | 6.33 |  |  | 0.49 | 0.04
68 | 8 | 6.34 |  |  | 0.5 | 0.04
69 | 9 | 6.32 |  |  | 0.51 | 0.04
70 | 10 | 6.31 | 6.55 |  | 0.52 | 0.04
72 | 12 | 6.32 |  |  | 0.52 | 0.04
74 | 14 | 6.32 |  |  | 0.53 | 0.04
76 | 16 | 6.32 |  |  | 0.53 | 0.04
78 | 18 | 6.33 |  |  | 0.54 | 0.04
80 | 20 | 6.33 |  |  | 0.54 | 0.04
85 | 25 | 6.33 |  |  | 0.55 | 0.04
90 | 30 | 6.33 |  |  | 0.55 | 0.04
95 | 35 | 6.33 |  |  | 0.55 | 0.04
100 | 40 | 6.33 | 6.48 |  | 0.55 | 0.03
105 | 45 | 6.33 |  |  | 0.55 | 0.03
110 | 50 | 6.29 |  |  | 0.55 | 0.03
115 | 55 | 6.32 |  |  | 0.55 | 0.03
120 | 60 | 6.34 | Mean = 6.55 | 89.26 | 0.55 | 0.03
121 | 1 | N.M. |  |  | 0.56 | 0.03
122 | 2 | 11.09 |  |  | 0.61 | 0.04
123 | 3 | 11.18 |  |  | 0.65 | 0.04
124 | 4 | 11.22 |  |  | 0.68 | 0.05
125 | 5 | 11.24 | 11.94 |  | 0.74 | 0.05
126 | 6 | 11.24 |  |  | 0.77 | 0.05
127 | 7 | 11.25 |  |  | 0.8 | 0.05
128 | 8 | 11.19 |  |  | 0.83 | 0.05
129 | 9 | 11.24 |  |  | 0.85 | 0.05
130 | 10 | 11.26 | 11.89 |  | 0.87 | 0.05
132 | 12 | 11.25 |  |  | 0.9 | 0.05
134 | 14 | 11.25 |  |  | 0.91 | 0.05
136 | 16 | 11.26 |  |  | 0.93 | 0.05
138 | 18 | 11.26 |  |  | 0.94 | 0.05
140 | 20 | 11.17 |  |  | 0.95 | 0.05
145 | 25 | 11.23 |  |  | 0.95 | 0.05
150 | 30 | 11.18 |  |  | 0.95 | 0.05
155 | 35 | 11.17 |  |  | 0.96 | 0.05
160 | 40 | 11.19 | 11.94 |  | 0.96 | 0.05
165 | 45 | 11.18 |  |  | 0.96 | 0.05
170 | 50 | 11.18 |  |  | 0.96 | 0.05
175 | 55 | 11.18 |  |  | 0.96 | 0.05
180 | 60 | 11.18 | Mean= 11.92 | 92.12 | 0.96 | 0.05
181 | 1 | N.M. |  |  | 0.97 | 0.05
182 | 2 | 12.49 |  |  | 0.98 | 0.05
183 | 3 | 12.94 |  |  | 1 | 0.06
184 | 4 | 12.94 |  |  | 1.02 | 0.06
185 | 5 | 12.99 | 13.81 |  | 1.03 | 0.06
186 | 6 | 12.99 |  |  | 1.04 | 0.06
187 | 7 | 12.99 |  |  | 1.05 | 0.06
188 | 8 | 12.97 |  |  | 1.06 | 0.06
189 | 9 | N.M. |  |  | 1.07 | 0.06
190 | 10 | 12.99 | 14.24 |  | 1.08 | 0.06
192 | 12 | 12.96 |  |  | 1.08 | 0.06
194 | 14 | 12.98 |  |  | 1.09 | 0.06
196 | 16 | 12.9 |  |  | 1.1 | 0.06
198 | 18 | 12.89 |  |  | 1.1 | 0.06
200 | 20 | 12.88 |  |  | 1.1 | 0.06
205 | 25 | 12.89 |  |  | 1.1 | 0.06
210 | 30 | 12.89 |  |  | 1.1 | 0.06
215 | 35 | 12.9 |  |  | 1.11 | 0.06
220 | 40 | 12.9 | 14.06 |  | 1.11 | 0.06
225 | 45 | 12.9 |  |  | 1.11 | 0.06
230 | 50 | 12.89 |  |  | 1.11 | 0.06
235 | 55 | 12.89 |  |  | 1.11 | 0.06
240 | 60 | 12.89 | Mean = 14.04 | 94.11 | 1.11 | 0.06
Recovery
241 | 1 | 2.36 |  |  | 1.05 |  | 0.06
242 | 2 | 0.56 |  |  | 0.87 |  | 0.03
243 | 3 | 0.21 |  |  | 0.72 |  | 0.02
244 | 4 | 0.12 |  |  | 0.57 |  | 0
245 | 5 | 0.07 |  |  | 0.51 |  | 0
246 | 6 | 0.04 |  |  | 0.29 |  | -0.01
247 | 7 | 0.03 |  |  | 0.18 |  | -0.01
248 | 8 | 0.01 |  |  | 0.14 |  | -0.01
249 | 9 | 0.01 |  |  | 0.07 |  | -0.01
250 | 10 | 0.01 |  |  | 0.06 |  | -0.01
252 | 12 | 0 |  |  | 0.05 |  | -0.02
254 | 14 | -0.01 |  |  | N.M. |  | -0.02
256 | 16 | -0.01 |  |  | N.M. |  | -0.02
258 | 18 | -0.01 |  |  | N.M. |  | -0.02
260 | 20 | -0.02 |  |  | N.M. |  | -0.02
N.M. indicates value not measured

## Constant discharge test
Constant discharge test for this study on G30966
Date: 25/04/2013 |  |  |  |  | G30979
Static water level: 1.55 mbgl; Pump inlet: 26 mbgl |  |  |  |  | SWL: 1.29 mbgl
Elapsed time (min) | Sw (m) | Q (ℓ/s) | Elapsed time (min) | Recovery (m) | Sw (m) | Recovery (m)
1 | 8.84 |  | 1 | 1.4 | 0.01 | 0.91
2 | 9.72 |  | 2 | 0.47 | 0.06 | 0.79
3 | 9.87 |  | 3 | 0.25 | 0.14 | 0.66
4 | 9.93 |  | 4 | 0.17 | 0.22 | 0.54
5 | 9.94 |  | 5 | 0.15 | 0.3 | 0.45
6 | 9.96 |  | 6 | 0.12 | 0.36 | 0.37
7 | 9.97 |  | 7 | 0.11 | 0.41 | 0.33
8 | 9.98 |  | 8 | 0.11 | 0.46 | 0.29
9 | 9.97 |  | 9 | 0.11 | 0.52 | 0.26
10 | 9.97 |  | 10 | 0.1 | 0.55 | 0.24
12 | 9.97 |  | 12 | 0.09 | 0.6 | 0.19
14 | 9.97 |  | 14 | 0.09 | 0.64 | 0.16
16 | 9.97 |  | 16 | 0.09 | 0.67 | 0.15
18 | 9.97 |  | 18 | 0.09 | 0.69 | 0.13
20 | 9.97 |  | 20 | 0.09 | 0.71 | 0.13
25 | 9.96 |  | 25 | 0.09 | 0.75 | 0.12
30 | 9.97 |  | 30 | 0.09 | 0.78 | 0.12
35 | 9.96 |  | 35 | 0.09 | 0.8 | 0.11
40 | 9.96 |  | 40 | 0.08 | 0.81 | 0.11
45 | 9.96 |  | 45 | 0.08 | 0.82 | 0.11
50 | 9.94 |  | 50 | 0.08 | 0.83 | 0.1
55 | 9.94 |  | 55 | 0.08 | 0.84 | 0.1
60 | 9.93 | 10.71 | 60 | 0.08 | 0.84 | 0.1
70 | 9.93 |  | 70 | 0.07 | 0.85 | 0.09
80 | 9.94 |  | 80 | 0.07 | 0.85 | 0.09
90 | 9.95 |  | 90 | 0.06 | 0.86 | 0.09
100 | 9.94 |  | 100 | 0.06 | 0.86 | 0.08
120 | 9.95 | 10.79 | 120 | 0.05 | 0.86 | 0.08
140 | 9.97 |  | 140 | 0.05 | 0.87 | 0.08
160 | 9.98 |  |  |  | 0.87
180 | 9.98 | 10.75 |  |  | 0.88
200 | 9.98 |  |  |  | 0.88
220 | 10 |  |  |  | 0.88
240 | 10.01 |  |  |  | 0.89
260 | 10.01 |  |  |  | 0.89
280 | 10.02 |  |  |  | 0.9
300 | 10.02 |  |  |  | 0.9
360 | 10.03 |  |  |  | 0.9
420 | 10.02 |  |  |  | 0.91
480 | 9.95 |  |  |  | 0.91
540 | 9.96 |  |  |  | 0.91
600 | 10.01 | 10.78 |  |  | 0.91
660 | 9.95 |  |  |  | 0.93
720 | 10.04 |  |  |  | 0.92
780 | 10.04 |  |  |  | 0.92
840 | 10.05 |  |  |  | 0.92
1320 | 10.15 |  |  |  | 0.95
1380 | 10.1 |  |  |  | 0.95
1440 | 10.1 | 10.82 |  |  | 0.94
1500 | 10.1 |  |  |  | 0.94
1560 | 10.1 |  |  |  | 0.95
1680 | 10.1 |  |  |  | 0.94
1800 | 10.11 |  |  |  | 0.94
1920 | 10.14 |  |  |  | 0.95
2040 | 10.13 | 10.86 |  |  | 0.95
2160 | 10.13 |  |  |  | 0.95
2280 | 10.15 |  |  |  | 0.95
2400 | 10.14 |  |  |  | 0.95
2640 | 10.16 |  |  |  | 0.95
2760 | 10.14 |  |  |  | 0.95
2880 | 10.14 |  |  |  | 0.95
3120 | 10.14 | 10.71 |  |  | 0.95
3360 | 10.18 |  |  |  | 0.95
3600 | 10.17 |  |  |  | 0.95
3840 | 10.19 | 10.72 |  |  | 0.95
4080 | 10.18 |  |  |  | 0.95
4200 | 10.2 | 10.8 |  |  | 0.96
4320 | 10.18 |  |  |  | 0.95